## CABLEADO ESTRUCTURADO
|  |  |  | N° | 19
REGIONAL
TARIJA
CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS
NOTA
En la columna "propuesta", el proponente debe elegir la opción "Cumple" o "No Cumple", según corresponda. En caso de que su oferta cumpla parcialmente con lo solicitado o necesita efectuar cierta aclaración, puede efectuarla en la misma casilla. si necesita más espacio puede adjuntar una nota complementaria.
Nº ITEM | DESCRIPCION |  | PROPUESTA
1 | INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS
| 1 | RED DE DATOS: El proponente debe instalar un total de 88 puntos para transmisión de datos (entre ellos se contempla conexiones Equipos de Computacion, Impresoras,Telefonos IP, Acces Point Wi-Fi, Camaras de Seguridad IP y otros equipos).
| 2 | RED DE DATOS: El proponente debe instalar el Backbone o Red Troncal desde el MDF principal (Segundo Piso) a los 2 IDF Secundarios (Planta Baja y Primer Piso), esto mediante fibra óptica. Considerar tambien que este Backbone este ordenado y protegido en techo por escaleras horizontales y tubos metalicos conduit.
| 3 | RED DE DATOS: El proponente debe instalar el Backbone o Red Troncal BACKUP desde el MDF principal (Segundo Piso) a los 2 IDF Secundarios (Planta Baja y Primer Piso), esto mediante UTP CATEGORIA 6A. Considerar tambien que este Backbone este ordenado y protegigo en techo por escaleras horizontales y tubos metalicos conduit.
| 4 | RED DE SENSORES CONTRA INCENDIOS: El proponente debe instalar un total de 15 puntos los cuales estaran repartidos entre sensores de humo, palancas de alarma y sirenas, completamente identificados y diferenciados de la red de datos. Estos puntos esta dispersos en todos los pisos del Policonsultorio y deben llegar todos al segundo piso MDF-CENTRO DE DATOS donde su ubicara el panel principal.
| 5 | RED DE VIDEO: El proponente debe instalar 4 puntos para la conexión de televisores, podra utilizar Cable HDMI o cable Par Trenzado, dependiento el tipo de material a utilizar considerar e incluir los conversores necesarios, ademas requerimos de un Spliter HDMI para 4 Televisores, los que deben transmitir en forma simultanea cualquier mensaje, comunicado, video, etc. Las conexiones deben ir desde los televisores hasta e segundo piso MDF-CENTRO DE DATOS donde se conectara al equipo de administracion asignado.
| 6 | El Cableado Estructurado propuesto debe combinar rutas mediante cable canal con rutas internas ya empotradas (en caso de que sea factible), esto con fines esteticos y de mejora en nuestro Policonsultorio.
| 7 | Se debe realizar los trabajos de limpieza y retiro de cables UTP, cable canal u otro no utilizado, tanto externos como internos , esto con fines esteticos y de mejora en nuestro Policonsultorio. Se debe considerar TRABAJO DE OBRA, pintura revoque si fuese necesario.
| 8 | Culminado el trabajo se realizara la respectiva verificacion de cada punto de red y/o conectividad solicitado. La red de datos debe estar lista para ser CERTIFICADA
| 9 | Todo debe estar etiquetado, diferenciado Equipos de Computacion, Impresoras,Telefonos IP, Acces Point Wi-Fi, Camaras de Seguridad IP y otros equipos con colores.
| 10 | La instalación debe contar con todos los materiales necesarios (ductos, tubos metalicos conduit, cable canal robusto, tornillos escalerillas, tapa cables, cintas, etc. Para cumplir con todas las normas de instalación
| 11 | Materiales de Ferreteria
| 12 | Ingenieria e Instalacion
RED DE DATOS
| 13 | Todos los materiales a utilizarse en este proyecto de cableado estruturado de la RED DE DATOS deben ser de marcas reconocidas como 3M, AMP, FURUKAWA, SIEMON o marcas con prestaciones similares a fin de garantizar el funcionamiento.
Se debe utilizar cable UTP CAT6
Se debe incluir un total de 6 Patch Panels CAT 6 para la correcta organización, 2 por Gabinete.
88 Patch Cord UTP CAT6 , interconexión entre Patch Panel y Switch. Debe estar Etiquetados. (Diferentes Colores por Conexión). De 0,5 a 1m recomendable.
88 Jacks UTP CAT6
Faceplate de sobreponer o de pared dependiendo el tipo de canalizacion entre 1, 2 o 3 salidas en coordinacion con los responsables de la institucion.
88 Patch Cords UTP CAT6 de 3 metros de fabrica.
RED DE VIDEO
| 14 | Conexión
· La conexión desde el equipo Central puede realizarse mediante Splitter HDMI, de 4 salidas u otro superior que:
· Multiplique una señal de audio/video digital de alta definición
Cableado General
· El Cable debe ser de acuerdo a los equipos a ser utilizado y que garanticen la señal de audio y video.( UTP, Cable HDMI, etc)
· Incluir conversores de acuerdo al tipo de material a utilizarse.
Pruebas
· Todos los puntos instalados para el circuito cerrado de televisión deben ser probados tanto en video como en audio.
Canalizacion en caso de ser necesario
Materiales de Ferreteria
Ingenieria e Instalacion
RED DE SENSORES CONTRA INCENDIOS
| 15 | Conexión: 15 conexiones solicitadas para esta red de sensores de humo contra incendios deberan ir desde los dispositivos hasta el MDF-CENTRO DE DATOS ubicado en el 2do piso.
Cableado General: La empresa debera utlizar cable diseñado para alarma de incendio y que cumpla la norma UL Standard 1424; NEC Article 760, debe ser 100% cobre y de un calibre de 16AWG, con apantallado interno.
INDISPENSABLES
| 16 | Los proponentes deberán realizar un relevamiento previo a la instalación del Policonsultorio para determinar las condiciones en las que se efectuarán los trabajos y que no haya ningún obstáculo que interfiera con la instalación del cableado. y coordinar con la unidad de tecnología algunos aspectos técnicos.
Obligatorio: Al final del trabajo se debe entregar el plano de toda la red tanto en físico como en digital describiendo los puntos y las etiquetas por tipo de cableado Equipos de Computacion, Impresoras,Telefonos IP, Acces Point Wi-Fi, Camaras de Seguridad IP y otros equipos.
Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años.
La red de datos debe estar lista para ser CERTIFICADA.
Garantia
Un año como minimo
Tiempo de entrega:
La CSBP requiere un tiempo de entrega igual o menor a 20 dias calendario, sin embargo la empresa podra ofertar un tiempo diferente de acuerdo a sus posibilidades (Especificar)
Lugar de entrega:
Policonsultorio CSBP Regional Tarija

## ENERGIA Y TIERRA
|  |  |  | N° | 19
REGIONAL
TARIJA
CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACION DE CABLEADO ENERGIA Y ATERRAMIENTO
NOTA
En la columna "propuesta", el proponente debe elegir la opción "Cumple" o "No Cumple", según corresponda. En caso de que su oferta cumpla parcialmente con lo solicitado o necesita efectuar cierta aclaración, puede efectuarla en la misma casilla. si necesita más espacio puede adjuntar una nota complementaria.
Nº ITEM | DESCRIPCION |  | PROPUESTA
2 | ATERRAMIENTO E INSTALACION DE RED DE ENERGIA PARA EQUIPOS DE COMPUTACION Y MÉDICOS
| 1 | Se debe realizar la instalación de un sistema de aterramiento de corriente alterna.
| 2 | El tipo de Sistema de aterramiento debe ir de acorde con la Puesta a tierra de protección electrónica.
| 3 | Por normativas como IEC 62305- 3, NF C 17-102:2011 o UNE 21186:2011, la puestas a tierra han de tener un valor óhmico bajo (inferior a 5 Ω cuando se realiza la medición a baja frecuencia aislada de cualquier elemento conductor).
| 4 | El sistema de aterramiento debe estar bajo las normas vigentes de electricidad.
| 5 | Debe tener una arqueta o caja de inspeccion.
| 6 | Canalizacion Condiut metalico.
| 7 | Resposicion de obras civiles
Materiales (Ceramica, arena, cemento, etc)
Mano de obra
| 8 | Ferreteria de puesta a tierra en general.
| 9 | Ingenieria e Instalacion.
| 10 | Los ofertantes deberán especificar qué tipo de Sistema de Tierra ofrecen para ser instalado según el relevamiento que se realizo.
CABLEADO ELECTRICO
| 11 | RED DE ENERGIA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS MEDICOS: La instalación de puntos de energía debe realizarse siguiendo todas las normas y estándares vigentes de cableado de energía eléctrica.
| 12 | El material a ser utilizado debe ser certificado de fabrica.
| 13 | 41 puntos de energia, aterrados y con conectores dobles tipo nema con polo a tierra. EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESORAS.
| 14 | 9 puntos de energia, aterrados y con conectores dobles tipo shcuko con polo a tierra de alta potencia. EQUIPOS MEDICOS.
| 15 | 2 puntos de energia, aterrados y con conectores simples tipo nema conetados directamente al CENTRO de DATOS desde los IDF de cada piso.
| 16 | Debe tener un TABLERO DE DISTRIBUCION POR PISO Y POR TIPO DE EQUIPOS, con protectores de sobre tensión instalada en coordinación con el personal de tecnología.
| 17 | Protector de sobretensiones.
| 18 | Termo magnéticos Bipolar, según corresponda.
| 19 | Termo magnéticos Monofásicos, según corresponda.
| 20 | Cable a utilizar debe ser de marca reconocida y de alta calidad.
| 21 | Al ser cableado externo debe tener todo el material necesario certificado (Cable canal, tornillos, Ficher, etc.) con el que se garantice el tendido eléctrico en el inmueble.
| 22 | Una vez conluido el trabajo se debe unir a la red principal de energia del Policonsultorio.
| 23 | Los Proponentes deben hacer llegar su propuesta especificando el tipo de tablero de distribución y los materiales a ser utilizados.
INDISPENSABLES
| 24 | Los ofertantes deberán realizar la visita al lugar donde se debe instalar la tierra el cableado externo, y la unión de los aterramientos, para calcular los materiales e insumos necesarios que se necesitara para realizar su propuesta TECNICA DETALLADA del trabajo a ser realizado, y coordinar con la unidad de tecnología algunos aspectos técnicos
| 25 | El proponente debe entregar un documento que certifique las mediciones a tierra deseadas.
| 26 | Obligatorio Luego de concluido el trabajo se deberá entregar un plano con todo la descripción del trabajo realizado tanto del sistema y aterramiento como de la instalación eléctrica en formato digital e impreso.
| 27 | Los proponentes deben certificar su experiencia en este tipo de trabajo (excluyente) como mínimo de dos años
Garantia
| 28 | Un año como minimo
Tiempo de entrega:
| 29 | La CSBP requiere un tiempo de entrega igual o menor a 20 dias calendario, sin embargo la empresa podra ofertar un tiempo diferente de acuerdo a sus posibilidades (Especificar)
Lugar de entrega:
| 30 | Policonsultorio CSBP Regional Tarija