### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### TJ-CP-03-2023

PRIMERA CONVOCATORIA

“PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES”

Tarija, Abril de 2023

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS TJ-CP-03-2023 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Tarija invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR EL TOTAL

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Ing. Rodrigo Altamirano Barbeito Lic. Esmeralda Rios Leyton

Correo electrónico: esmeralda.rios@csbp.com.bo

Teléfono: 66-45562 int. 8113 – 8109 Celular: 67639375 - 70213799

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 11/04/2023 | Hasta 16:00 pm | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Inspección Previa | Hasta: 14/04/2023 | De: 08:30 a 16:30 | Lugar de Inspección: Calle 15 de abril N° 432 entre Delgadillo e Isaac Attie Buscar a: Ing. Rodrigo Altamirano Barbeito |
| 3 | Presentación de Ofertas | Hasta: 19/04/2023 | Hasta: 15:00 pm | Presentación Electrónica: esmeralda.rios@csbp.com.bo |
| 4 | Resultado Del Proceso | *24/04/2023 |  | Envío de notas a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: TJ-CP-03-2023

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación a presentar ofertas para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES.

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 15:00, del día miércoles 19 de abril del 2023, de forma digital ó mediante correo electrónico:

- En caso de que su propuesta sea enviada de forma digital, deberá ser enviada, antes de la fecha límite establecida al siguiente correo electrónico: esmeralda.rios@csbp.com.bo, indicando como referencia “TJ-CP-03-2023 – PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES”, la misma deberá contener todos los espacios debidamente llenados.

- OBJETO:

La CSBP Regional Tarija, requiere la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES, este servicio se llevará a cabo equipo será entregado en la Regional Tarija de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicada en la Calle 15 de abril N° 432 entre delgadillo e Isaac Attie, por tal motivo se requiere lo siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES | 1 |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA”

(Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento, debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos) y deberá incluir los costos de importación, transporte, material eléctrico y la provisión de todos los elementos y accesorios necesarios para la instalación completa y puesta en funcionamiento del equipo, la CSBP no reconocerá pagos adicionales que no estén incluidos en sus propuestas

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta con el menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por el total, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los equipos debe ser máximo en 15 días hábiles a partir de la firma de Orden de Compra.

- MULTA:

Por día de retraso en la entrega de los bienes se descontará el 1% por día de retraso del monto adjudicado.

- ORDEN DE COMPRA:

Para el presente proceso, en caso de adjudicación, se suscribirá una Orden de Compra por el ítem adquirido

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 66-45562 Int.8113 ó 8109 Unidad de Compras, TI o vía correo electrónico a la dirección esmeralda.rios@csbp.com.bo ó rodrigo.altamirano@csbp.com.bo

ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | TJ-CP-03-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarija | Abril 2023 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El proponente deberá detallar en las filas de cada característica en la columna Aceptación por el proveedor.

| DATOS TECNICOS DEL EQUIPO Y/O BIEN | ACEPTACION POR EL PROVEDOR | ESTAS COLUMNAS SERÁN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| El sistema debe INCLUIR |  |  |  |
| Un (1) PANEL CENTRAL DE INCENDIO |  |  |  |
| Nro. Descripción |  |  |  |
| 1.- Especificar marca y modelo, preferentemente marca reconocida a nivel mundial |  |  |  |
| 2.- Panel de Detección de Incendio de 1 Lazo de 64 puntos con inteligencia distribuida |  |  |  |
| 3.- Soporte de lazo de hasta 64 dispositivos direccionable |  |  |  |
| 4.- 2 salidas clase B para dispositivos de notificación |  |  |  |
| 5.- Soporta Autoconfiguración |  |  |  |
| 6.- Búsqueda de fallas de tierra por módulo |  |  |  |
| 7.- Modulo con Puerto TCP/IP para Programación y Mantenimiento Remoto |  |  |  |
| 8.- Incluye baterías, como respaldo en caso de falla de energía. |  |  |  |
| 9.- Display LCD en Panel que permita: visualizar fecha, hora, anuncio de problemas y alertas |  |  |  |
| 10.- Botones de programación en Panel |  |  |  |
| 11.- Alimentación de 120/230 VAC 60 Hz |  |  |  |
| 12.- Temperatura de funcionamiento de 0˚C a 49˚C |  |  |  |
| 13.- Debe cumplir certificación UL |  |  |  |
| 14.- El equipo debe cumplir con disposiciones de la norma NFPA |  |  |  |
| 15.- Se debe incluir un software de programación que permita realizar al menos las siguientes operaciones: |  |  |  |
| 16.- Funciones del Software Básico: Conexión mediante IP |  |  |  |
| 17.- Funciones del Software Básico: Mapa gráfico de los dispositivos direccionables |  |  |  |
| 18.- Funciones del Software Básico: Creación de acciones personalizadas para eventos |  |  |  |
| 19.- Funciones del Software Básico: Verificación de fallos |  |  |  |
| 20.- Funciones del Software Básico: Verificación de niveles de uso de los detectores y compensación de niveles |  |  |  |
| 21.- Permite conexión de Dispositivos inteligentes con microprocesador incorporado que permite tomar decisión cuando estén alarmados |  |  |  |
| 22.- Debe permitir la conexión a software de monitoreo y control emulado mismo que debe ser certificado (El software no está incluido) |  |  |  |
| Nueve (9) SENSORES DE HUMO |  |  |  |
| Nro. Descripción |  |  |  |
| 1.- Debe ser de la misma marca que el Panel de detección de incendio |  |  |  |
| 2.- Detector del tipo direccionable mediante numeración directa |  |  |  |
| 3.- Dispositivos inteligentes con microprocesador incorporado que permite tomar decisión cuando estén alarmados |  |  |  |
| 4.- Detector con sistema de cámara óptica |  |  |  |
| 5.- Incluye Led indicador |  |  |  |
| 6.- Tensión de funcionamiento de 15.2 – 19.95 VDC |  |  |  |
| 7.- Temperatura de funcionamiento de 0˚C a 49˚C |  |  |  |
| 8.- Incluye Base de sujeción |  |  |  |
| 9.- Debe cumplir certificaciones UL |  |  |  |
| Tres (3) ESTROBOS |  |  |  |
| Nro. Descripción |  |  |  |
| 1.- Sirena de al menos 80 dB con selección de tono constante o temporal |  |  |  |
| 2.- Luz del tipo Flash con candela seleccionable de 15 o 75 |  |  |  |
| 3.- Tensión de funcionamiento de 16 – 33 VDC |  |  |  |
| 4.- Temperatura de funcionamiento de 0˚C a 50˚C |  |  |  |
| 5.- Debe ser de color rojo |  |  |  |
| 6.- Certificación UL |  |  |  |
| Tres (3) JALADOR |  |  |  |
| Nro. Descripción |  |  |  |
| 1.- Debe ser de la misma marca que el Panel de detección de incendio |  |  |  |
| 2.- Jalador o Pulsador de incendio |  |  |  |
| 3.- Tensión de funcionamiento de 20 VDC |  |  |  |
| 4.- Temperatura de funcionamiento de -20˚C a 60˚C |  |  |  |
| 5.- Debe ser de color Rojo |  |  |  |
| 6.- Debe cumplir certificaciones UL |  |  |  |
| 7.- Detector del tipo direccionable mediante numeración directa |  |  |  |
| Un (1) ANUNCIADOR REMOTO |  |  |  |
| Nro. Descripción |  |  |  |
| 1.- Debe ser de la misma marca que el Panel de detección de incendio |  |  |  |
| 2.- Debe tener pantalla LCD |  |  |  |
| 3.- Debe tener Leds de alerta y confirmación |  |  |  |
| 4.- Alimentación de 24 VCD |  |  |  |
| 5.- Temperatura de funcionamiento de 0˚C a 49˚C |  |  |  |
| 6.- Debe cumplir certificación UL |  |  |  |
| 7.- Compatible con el panel de detección de incendio ofertado |  |  |  |
| REQUISITOS INDISPENSABLES |  |  |  |
| Nro. Descripción |  |  |  |
| La empresa Proponente debe contar con autorización de la marca ofertada para provisión e instalación de los equipos ofertados |  |  |  |
| La marca ofertada debe cumplir norma UL, NFPA |  |  |  |
| EXPERIENCIA: |  |  |  |
| La empresa proponente debe tener experiencia en provisión e instalación de los equipos ofertados superior a los 5 años |  |  |  |
| ENTREGA E INSTALACION: |  |  |  |
| Entrega, instalacion, configuración y capacitación en oficinas de Caja de Salud de la Banca Privada Regional Tarija |  |  |  |
| Si bien contamos con el cableado estructurado ya implementado (cable de incendio certificado UL); la empresa debe correr con los gastos de reparación de infraestructura si las instalaciones de la institución sufrieran algún daño |  |  |  |
| La empresa debe considerar un punto eléctrico para el Panel Principal conectado a nuestros sistemas eléctricos y de respaldo UPS. Distancia aproximada en cable 10 metros |  |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: |  |  |  |
| El tiempo de entrega e instalación debe ser de 15 días hábiles |  |  |  |
| GARANTIA: |  |  |  |
| La empresa debe ofertar GARANTIA de todos los equipos y dispositivos por 1 (un) año |  |  |  |
| SOPORTE TÉCNICO: |  |  |  |
| Soporte Técnico por un año en la ciudad de Tarija |  |  |  |
| INSPECCION PREVIA |  |  |  |
| El proponente deberá realizar una inspección previa en fecha 14/04/2023, según cronograma, donde se verificará el espacio de instalación y los referentes para la presentación de la propuesta técnica y económica, la cual será coordinada con la unidad solicitante. |  |  |  |
| MULTAS |  |  |  |
| La Caja de Salud de la Banca Privada, aplicará al proveedor una multa por cada día calendario de atraso al plazo de entrega del 1 % del monto de los bienes entregados con retraso, por cada día de atraso. |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día miércoles 19 de abril a horas 15:00 vía correo electrónico a la dirección: esmeralda.rios@csbp.com.bo ó en físico en sobre cerrado.

__________________________________________________________________________________________

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tarija |  | de | Abril | de 2023 |

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

______________________                                                                                       _____________________

SELLO EMPRESA							               NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES

|  | Tarija |  | de Abril | de 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HUMO Y SENSORES |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |
|  | Tarija ------------- | de | -------------- | de 2023 |  |